上海电力学院临港新校区电动汽车充电桩服务项目

招标文件

一、总则

1. 概述

1.1本招标文件是建设单位在招标过程中的规范性文件。是各投标单位编制标书的依据，也是招标单位与中标单位签订合同的依据。

1.2项目概况：

1.2.1项目名称：上海电力学院临港新校区电动汽车充电桩服务项目

1.2.2项目地址：临港校区基地位于申港北路以北，水华路东西两侧，东至沪城环路，西至塘下公路，北至花柏路。

1.2.3项目内容：

在学院临港校区的学术交流中心、图书馆地下停车场、经管外语学院地下停车场和环化学院地面停车场建设额定功率7kW交流充电桩30台，总装机容量为210kW。

| 设置位置 | 设置数量（个） |
| --- | --- |
|  | 7kW交流充电桩 |
| 学术交流中心、图书馆地下停车场 | 20 |
| 环化学院地面停车场 | 5 |
| 经管外语学院地下停车场 | 5 |
| 合计 | 30 |

注：设备型号及数量若有变化，以招标人书面下发订货清单为准，以投标单价相应调整合同金额。上述安装数量根据学校需求可作出调整。

建设电动汽车充换电设施的区域示意如下图所示。

2. 项目管理要求

2.1中标单位应严格按照已确定的试验方案进行，接受学校对项目进度、质量、安全及文明施工进行管理。

2.2投标单位在投标中承诺的本工程项目经理及相应的专业技术管理人员一经中标，未经学校同意，不得任意调换和撤离。

3．资质与合格条件要求

3.1参加投标的单位必须具有独立法人资格。

3.2投标单位必须出示具有法律地位的原始印件（包括企业执照等）。

4．投标程序和日程安排

4.1领取招标文件：

网上自行下载

4.2现场踏勘

自行踏勘

4.3 答疑

不召开答疑会，答疑电话：18117485606。

4.4回标时间：2018年8月9日上午10:00

地点： 上海电力学院临港新校区建设指挥部305室

联系人：王严超

电话：18117485606

二、技术需求：

1.设备技术参数

1.1设备技术参数及质量要求

本规范按充电桩有关标准、规范或准则规定的合同设备。投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则的要求。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

1.2设备技术标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 |
| GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：环境测试实验 Eh：锤击试验 |
| GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP 代码） |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 17626.2-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 28569-2012 | 电动汽车交流充电桩电能计量 |
| JJG 596-2012 | 电子式交流电能表计量检定规程 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 一般要求 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电连接装置 第 1 部分：通用要求 |
| GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电连接装置 第 2 部分：交流充电接口 |
| NB/T 33002-2010 | 交流充电桩技术条件 |

1.3技术参数要求

| 序号 | 名称 | 内容 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | 交流输入电压 | V | 单相 220：176～264 |  |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |  |
| 3 |  | 输出功率 | KW | 7KW |  |
| 4 |  | 输出额定电流 | A | 32A |  |
| 5 |  | 漏电保护装置 | mA | ≤30（A 型） |  |
| 6 |  | 机械强度 | J | 0.7 |  |
| 7 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3 级 |  |
| 8 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3 级 |  |
| 9 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3 级 |  |
| 10 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3 级 |  |
| 11 |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11 |  |
| 12 |  | 充电枪数量 |  | 单枪 (充电连接方式 C) 5 米 |  |
| 13 |  | 充电接口 |  | 满足 GB/T20234.1-2015； GB/T20234.2-2015 |  |
| 14 |  | 计量电能表 |  | ≥1.0 级 |  |
| 15 |  | 支付方式 |  | APP 或微信扫码充电 |  |
| 16 |  | 充电方式 |  | 自动充满、按金额、电量、 时间充电 |  |
| 17 |  | 介电强度 |  | ≥2000V |  |
| 18 |  | 漏电流 |  | ≤3.5MA |  |
| 19 |  | 防护等级 |  | ≥IP54 |  |
| 20 |  | 通信方式 |  | 无线网络通讯 |  |
| 21 |  | 充电桩后台运营管理系统和手机APP |  | 充电桩后台运营管理系统 |  |

1.4交流充电桩主要功能要求

1.4.1计量功能

充电机应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能，可服务于充电桩的计量计费功能。

1.4.2人机交互功能

a) 充电桩应具备显示灯，能显示各状态下的相关信息，包括电源、充电、故障状态指示及报警信息等。

b) 充电桩应提供运营管理平台的接入服务，用户可通过手机APP终端实现预约充电、远程启动或停止、充电导航、信息查询、在线支付等功能，也可通过APP实现实时查看充电桩的相关实时数据（如充电时间、实时电流、实时电压、充电量、充电费用等）。也可以通过微信公众号实现前述相关功能。

1.4.3保护功能

充电桩的安全性要求应满足 GB/T 18487.1-2015 附录 A 中对应的描述和要求。

a) 充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器。

b) 充电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置。

c) 充电桩的电源回路应具备防雷保护功能，并且符合 GB/T  17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验等级 3 级的要求。

d)充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中 100ms 内紧急切断输出电源。

e)在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即（100ms 内）自动切断输出电源。

f)在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。

g)充电桩应具备保护接地导体连续性的持续检测功能，在失去保护接地导体连续性的情况下，应在 100ms 内切断输出电源

1.4.4自检功能

充电桩应具备自检及故障报警功能，可实现故障自动远程上报平台，告知故障代码。

1.5性能要求

1.5.1 IP 防护等级：充电桩外壳防护等级不应低于 IP54（室外）的规定。

1.5.2三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路应具有防 潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。

1.5.3防锈(防氧化)保护：充电桩铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

1.5.4充电桩各种性能均应符合国家相关规范最新版本的要求。

1.6其它要求

1.6.1充电连接装置

a) 交流充电桩可采用 GB/T18487.1-2015 附录 A 中规定的充电模式 3 和连接方式 C 对电动汽车进行充电，采用三相供电且电流大于 32A 时，应采用连接方式 C。充电接口应满足GB/T20234.1-2015 和 GB/T20234.2-2015 的规定。

b)当交流充电桩提供 GB/T20234.1-2015 规定的连接方式 C 所适用的充电电缆和车辆插头时，车辆插头的功能、结构尺寸应符合 GB/T20234.2-2015 的规定，技术性能应满足 GB/T20234.1-2015 的规定。

1.6.2充电桩体

a)桩体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

b)桩体应具备通信模块接口的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

c)桩体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

d)桩体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

e)桩体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

f)桩体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

g)桩体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

h)桩体结构设计及安装应具备防盗能力。

i)非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

a)人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

1.6.3可靠性指标

交流充电桩平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于8760h。

三、技术标标书的编制

- 技术标标书的编制

1.1单位简介；

1.2项目运营方案；

1.3工程建设方案；

1.4拟派往本项目的项目负责人简介；

1.5投标人认为需要的其他资料。

四、商务标标书的编制

1. 商务标书的内容

1.1投标报价(包括服务费、服务年限等)；

1.2提交授权此次投标及签署本合同的法人授权书；

1.3有关确立法律地位原始文件的复印件加盖公章（包括营业执照、资质证书副本等）；

1.4投标人认为需要的其他资料。

2．标书的编制要求

2.1本项目要求按上述内容编制标书，技术标与商务标不必分开装订，如有需说明的其它事项，一律写入“报价编制说明”内。

2.2本项目投标书须按规定格式编写，并要求打印装订成册。

2.3本项目投送的标书一式叁份，一份正本，贰份副本。标书封面应盖正本、副本章。标书中的内容以正本为准。

2.4标书必须装入档案袋密封，档案袋封日处需骑缝加盖投标单位公章和法定代表人或法人授权委托人的私章，否则不予受理。

五、评标办法

5.1评标原则

根据本项目的特点，本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，按照本招标文评标办法作为择优选定中标人的依据。

5.2评委委员会成员不得向非相关人员透露评标过程相关资料和评标结果。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

5.3评标方法

本工程评标办法采用“综合评估法”，总分l00分，其中技术标书占总分的50%，商务标书占总分的50%；分值保留小数点后两位，第三位四舍五入，中间用插入法。技术标和商务标合计得分为投标人最终得分。技术标及商务标合计得分最高者为本工程的中标人。

5.3.1商务评标（共50分）：

a、计算合理基准投标价：若投标单位>=7家，去除最高、最低价以后剩余投标单位报价的算术平均值作为基准价；若投标单位<7家，所有投标单位报价的算术平均值作为基准价。

b、计算各投标单位投标价得分：得出基准商务评标价后确定基准分为47分，然后根据以下规定，求出各投标单位的商务评标价得分（商务评标价得分值保留两位小数，最小计分单位0.01分，小数点第三位四舍五入）。

商务评标价报价每高出基准价1%，商务报价得分在基准分的基础上减0.3分，最少减至45分；

商务评标价报价每低于基准价1%，商务报价得分在基准分的基础上加0.3分，最高加至50分；

6.3.2技术评标（共50分）：

a、技术标具体的评标因素、各因素的加权分值及评分标准见附表1。

b、各评委的平均分，即为投标人的技术标得分。

将按上述方法算得的商务标得分与技术标得分相加，所得结果即为有关投标人的最终得分。

附表1            技术标具体的评标因素及评分标准

| 考核内容 | 考核标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 公司资质及业绩 （10分） | 公司资质及质量管理体系 | 3~5分 |
|  | 相关服务领域业绩 | 3~5分 |
| 项目负责人及项目组人员 （5分） | 业绩、资质 | 3~5分 |
| 施工工期 （10分） | 工期满足招标文件要求，安全措施到位，得10分 | 6~10分 |
| 技术指标 （20分） | 投标文件中所列产品的技术指标满足招标文件要求，属优质、高性能且价格合理，得20分 | 15~20分 |
| 服务年限 （5分） | 服务基准年限为10年得5分，每多一年减1分，减至3分为止 | 3~5分 |
| 合计50分 |  |  |

六、相关格式

投标函（格式）

致： （招标单位）

根据贵方为           项目的招标公告，签字代表 _________ （全名职务）经正式授权并代表报价人_____________（报价人名称、地址）提交下述文件正本1份和副本2份。

全权代表宣布如下：

（1）我方接受招标文件中规定的合同条款的全部内容。

（2）我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。

（3）报价文件有效期为报价文件从投标截止日之日起90个日历天。

（4）我方同意提供按照贵方可能要求的与报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

（5）与本招标有关的一切正式往来通讯请寄：

| 地址： |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： |  | 传真： |  |

报价人全权代表姓名：____________________________

报价人名称：____________________________

（公章）：

（法人章）：

全权代表签字：_____________________________

日期：______________年_______月________日

法定代表人授权委托书（格式）

致： （招标单位）

现委派_________________参加贵方组织的______________________招投标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓 名：_______________年 龄：_______________性 别：_____________

身份证号：________________________________ 职 务：_______________

单位名称： （公章） 法定代表人： （签字或盖章） 法定代表人（身份证复印件）

被授权人（身份证复印件）

报价一览表（格式）

报价人名称：

项目名称：

货币单位：元（人民币）

| 充电单价（元/ kw·h） |  |  | 服务年限 （年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础电费 | 充电服务费 | 合计 |  |
| 0.636 |  |  |  |

报价单位：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）